## 汇总
问题一：动态规划购电与储能调度结果
附件时间为区间右端点；数值不平移，输出按实际 10 分钟区间标注。
关键指标 | 数值 | 模型参数 | 设定
全天总购电量/kWh | 59482.8356 | 时段长度/h | 0.16667
全天总购电费用/元 | 35127.2054 | 储能运行下限/kWh | 1200
总充电量/kWh（母线侧） | 20740.5 | 储能运行上限/kWh | 10800
总放电量/kWh（供负荷侧） | 16799.805 | 最大充放电功率/kW | 5000
最低SOC/kWh | 1200 | 充放电效率 | 0.9
最高SOC/kWh | 10800 | 单时段母线侧功率上限/kWh | 833.3333
0:00 SOC/kWh | 6000 | 最大充电库存增量/kWh | 750
24:00 SOC/kWh | 6000 | 最大放电库存减量/kWh | 925.9259
弃光电量/kWh | 0.1682 | 光伏余量处理 | 允许弃光，不允许反送电
DP最终分辨率/kWh | 0.05
约束与完整性检查 | 结果
144个时段完整 | 通过
数组长度一致 | 通过
无NaN/Inf | 通过
SOC上下界 | 通过
充电功率上限 | 通过
放电功率上限 | 通过
效率与SOC递推 | 通过
逐时段电量平衡 | 通过
禁止向外网反向售电 | 通过
弃光量非负 | 通过
弃光不超过当期光伏 | 通过
初始SOC | 通过
终止SOC | 通过
无同时充放电 | 通过
最大电量平衡误差/kWh | 2.2737e-13
最大SOC递推误差/kWh | 2.8422e-14
最大弃光超额/kWh | 0

## DP调度结果
144个10分钟时段的最优DP决策
储能量为时段结束值；充电量和放电量均为母线侧电量。
序号 | 时间 | 负荷/kW | 光伏/kW | 净负荷/kWh | 电价/(元/kWh) | 计划购电量/kWh | 计划购电功率/kW | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 充电功率/kW | 放电功率/kW | 储能动作ΔE/kWh | 储能量/kWh | 弃光电量/kWh | 单时段费用/元 | 累计费用/元 | 最优决策 | 净储能功率/kW | 缩放电价（电价×4000）
1 | 00:00-00:10 | 3439.8466 | 0 | 573.3078 | 0.4248 | 1406.6411 | 8439.8466 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 6750 | 0 | 597.5411 | 597.5411 | 充电 | 5000 | 1699.2
2 | 00:10-00:20 | 3437.9792 | 0 | 572.9965 | 0.4245 | 1406.3299 | 8437.9792 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 7500 | 0 | 596.987 | 1194.5282 | 充电 | 5000 | 1698
3 | 00:20-00:30 | 3444.3031 | 0 | 574.0505 | 0.4269 | 1407.3838 | 8444.3031 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 8250 | 0 | 600.8122 | 1795.3403 | 充电 | 5000 | 1707.6
4 | 00:30-00:40 | 3454.4437 | 0 | 575.7406 | 0.4272 | 1409.0739 | 8454.4437 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 9000 | 0 | 601.9564 | 2397.2967 | 充电 | 5000 | 1708.8
5 | 00:40-00:50 | 3458.8273 | 0 | 576.4712 | 0.4271 | 1409.8046 | 8458.8273 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 9750 | 0 | 602.1275 | 2999.4242 | 充电 | 5000 | 1708.4
6 | 00:50-01:00 | 3459.8401 | 0 | 576.64 | 0.4285 | 576.64 | 3459.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 0 | 247.0902 | 3246.5145 | 不动作 | 0 | 1714
7 | 01:00-01:10 | 3467.1582 | 0 | 577.8597 | 0.4311 | 577.8597 | 3467.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 0 | 249.1153 | 3495.6298 | 不动作 | 0 | 1724.4
8 | 01:10-01:20 | 3467.9632 | 0 | 577.9939 | 0.4302 | 577.9939 | 3467.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 0 | 248.653 | 3744.2828 | 不动作 | 0 | 1720.8
9 | 01:20-01:30 | 3466.9683 | 0 | 577.828 | 0.4279 | 911.1614 | 5466.9683 | 333.3333 | 0 | 2000 | 0 | 300 | 10050 | 0 | 389.886 | 4134.1687 | 充电 | 2000 | 1711.6
10 | 01:30-01:40 | 3482.4927 | 0 | 580.4154 | 0.4312 | 580.4154 | 3482.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 250.2751 | 4384.4439 | 不动作 | 0 | 1724.8
11 | 01:40-01:50 | 3495.0841 | 0 | 582.514 | 0.4333 | 582.514 | 3495.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 252.4033 | 4636.8472 | 不动作 | 0 | 1733.2
12 | 01:50-02:00 | 3498.4443 | 0 | 583.074 | 0.4311 | 583.074 | 3498.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 251.3632 | 4888.2104 | 不动作 | 0 | 1724.4
13 | 02:00-02:10 | 3505.2295 | 0 | 584.2049 | 0.4293 | 584.2049 | 3505.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 250.7992 | 5139.0096 | 不动作 | 0 | 1717.2
14 | 02:10-02:20 | 3512.6387 | 0 | 585.4398 | 0.4324 | 585.4398 | 3512.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 253.1442 | 5392.1538 | 不动作 | 0 | 1729.6
15 | 02:20-02:30 | 3516.8685 | 0 | 586.1447 | 0.4367 | 586.1447 | 3516.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 255.9694 | 5648.1232 | 不动作 | 0 | 1746.8
16 | 02:30-02:40 | 3517.9246 | 0 | 586.3208 | 0.4348 | 586.3208 | 3517.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 254.9323 | 5903.0554 | 不动作 | 0 | 1739.2
17 | 02:40-02:50 | 3518.5518 | 0 | 586.4253 | 0.4335 | 586.4253 | 3518.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 254.2154 | 6157.2708 | 不动作 | 0 | 1734
18 | 02:50-03:00 | 3521.0976 | 0 | 586.8496 | 0.4357 | 586.8496 | 3521.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 255.6904 | 6412.9612 | 不动作 | 0 | 1742.8
19 | 03:00-03:10 | 3526.9261 | 0 | 587.821 | 0.4374 | 587.821 | 3526.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 257.1129 | 6670.0741 | 不动作 | 0 | 1749.6
20 | 03:10-03:20 | 3537.2854 | 0 | 589.5476 | 0.4371 | 589.5476 | 3537.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 257.6912 | 6927.7653 | 不动作 | 0 | 1748.4
21 | 03:20-03:30 | 3544.8808 | 0 | 590.8135 | 0.4356 | 590.8135 | 3544.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 257.3583 | 7185.1237 | 不动作 | 0 | 1742.4
22 | 03:30-03:40 | 3541.2787 | 0 | 590.2131 | 0.4353 | 590.2131 | 3541.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 256.9198 | 7442.0434 | 不动作 | 0 | 1741.2
23 | 03:40-03:50 | 3546.3976 | 0 | 591.0663 | 0.436 | 591.0663 | 3546.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 257.7049 | 7699.7483 | 不动作 | 0 | 1744
24 | 03:50-04:00 | 3560.207 | 0 | 593.3678 | 0.4378 | 593.3678 | 3560.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 259.7764 | 7959.5248 | 不动作 | 0 | 1751.2
25 | 04:00-04:10 | 3561.9581 | 0 | 593.6597 | 0.4401 | 593.6597 | 3561.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 261.2696 | 8220.7944 | 不动作 | 0 | 1760.4
26 | 04:10-04:20 | 3556.7183 | 0 | 592.7864 | 0.4389 | 592.7864 | 3556.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 260.1739 | 8480.9683 | 不动作 | 0 | 1755.6
27 | 04:20-04:30 | 3560.0272 | 0 | 593.3379 | 0.4364 | 593.3379 | 3560.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 258.9326 | 8739.901 | 不动作 | 0 | 1745.6
28 | 04:30-04:40 | 3580.654 | 0.5994 | 596.6758 | 0.4393 | 596.6758 | 3580.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 262.1197 | 9002.0206 | 不动作 | 0 | 1757.2
29 | 04:40-04:50 | 3586.916 | 0.2345 | 597.7803 | 0.4422 | 597.7803 | 3586.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 264.3384 | 9266.3591 | 不动作 | 0 | 1768.8
30 | 04:50-05:00 | 3571.2635 | 0.2885 | 595.1625 | 0.4395 | 595.1625 | 3570.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 261.5739 | 9527.933 | 不动作 | 0 | 1758
31 | 05:00-05:10 | 3562.3171 | 18.6781 | 590.6065 | 0.4333 | 590.6065 | 3543.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 255.9098 | 9783.8428 | 不动作 | 0 | 1733.2
32 | 05:10-05:20 | 3591.3809 | 54.4698 | 589.4852 | 0.4439 | 589.4852 | 3536.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 261.6725 | 10045.5153 | 不动作 | 0 | 1775.6
33 | 05:20-05:30 | 3579.7045 | 108.9718 | 578.4554 | 0.4301 | 578.4554 | 3470.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 248.7937 | 10294.309 | 不动作 | 0 | 1720.4
34 | 05:30-05:40 | 3486.119 | 184.1603 | 550.3265 | 0.3713 | 1383.6598 | 8301.9587 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 10800 | 0 | 513.7529 | 10808.0618 | 充电 | 5000 | 1485.2
35 | 05:40-05:50 | 3823.8994 | 277.0582 | 591.1402 | 0.5708 | 591.1402 | 3546.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 337.4228 | 11145.4847 | 不动作 | 0 | 2283.2
36 | 05:50-06:00 | 4398.0727 | 388.5494 | 668.2539 | 0.9099 | 0.0038833 | 0.0233 | 0 | 668.25 | 0 | 4009.5 | -742.5 | 10057.5 | 0 | 0.0035334 | 11145.4882 | 放电 | -4009.5 | 3639.6
37 | 06:00-06:10 | 4454.0123 | 521.2803 | 655.4553 | 0.9368 | 0 | 0 | 0 | 655.47 | 0 | 3932.82 | -728.3 | 9329.2 | 0.014667 | 0 | 11145.4882 | 放电 | -3932.82 | 3747.2
38 | 06:10-06:20 | 4371.7919 | 672.7677 | 616.504 | 0.8758 | 0.0040333 | 0.0242 | 0 | 616.5 | 0 | 3699 | -685 | 8644.2 | 0 | 0.0035324 | 11145.4917 | 放电 | -3699 | 3503.2
39 | 06:20-06:30 | 4392.953 | 844.2261 | 591.4545 | 0.8759 | 0.019483 | 0.1169 | 0 | 591.435 | 0 | 3548.61 | -657.15 | 7987.05 | 0 | 0.017065 | 11145.5088 | 放电 | -3548.61 | 3503.6
40 | 06:30-06:40 | 4384.5956 | 1039.6744 | 557.4869 | 0.8601 | 0.026867 | 0.1612 | 0 | 557.46 | 0 | 3344.76 | -619.4 | 7367.65 | 0 | 0.023108 | 11145.5319 | 放电 | -3344.76 | 3440.4
41 | 06:40-06:50 | 4434.7757 | 1259.3375 | 529.2397 | 0.8442 | 0 | 0 | 0 | 529.245 | 0 | 3175.47 | -588.05 | 6779.6 | 0.0053 | 0 | 11145.5319 | 放电 | -3175.47 | 3376.8
42 | 06:50-07:00 | 4523.4561 | 1508.6318 | 502.4707 | 0.8334 | 0.00071667 | 0.0043 | 0 | 502.47 | 0 | 3014.82 | -558.3 | 6221.3 | 0 | 0.00059727 | 11145.5325 | 放电 | -3014.82 | 3333.6
43 | 07:00-07:10 | 4524.0721 | 1791.4107 | 455.4436 | 0.8092 | 0 | 0 | 0 | 455.445 | 0 | 2732.67 | -506.05 | 5715.25 | 0.0014333 | 0 | 11145.5325 | 放电 | -2732.67 | 3236.8
44 | 07:10-07:20 | 4545.8867 | 2085.4865 | 410.0667 | 0.7972 | 0.0267 | 0.1602 | 0 | 410.04 | 0 | 2460.24 | -455.6 | 5259.65 | 0 | 0.021285 | 11145.5538 | 放电 | -2460.24 | 3188.8
45 | 07:20-07:30 | 4523.2418 | 2381.2611 | 356.9968 | 0.7644 | 0.011783 | 0.0707 | 0 | 356.985 | 0 | 2141.91 | -396.65 | 4863 | 0 | 0.0090072 | 11145.5628 | 放电 | -2141.91 | 3057.6
46 | 07:30-07:40 | 4383.3566 | 2683.1752 | 283.3636 | 0.6899 | 0 | 0 | 0 | 283.365 | 0 | 1700.19 | -314.85 | 4548.15 | 0.0014333 | 0 | 11145.5628 | 放电 | -1700.19 | 2759.6
47 | 07:40-07:50 | 4910.4599 | 2986.3552 | 320.6841 | 0.86 | 0.014117 | 0.0847 | 0 | 320.67 | 0 | 1924.02 | -356.3 | 4191.85 | 0 | 0.01214 | 11145.5749 | 放电 | -1924.02 | 3440
48 | 07:50-08:00 | 5799.7327 | 3289.204 | 418.4214 | 1.1617 | 0.01145 | 0.0687 | 0 | 418.41 | 0 | 2510.46 | -464.9 | 3726.95 | 0 | 0.013301 | 11145.5882 | 放电 | -2510.46 | 4646.8
49 | 08:00-08:10 | 5884.826 | 3593.3613 | 381.9108 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 381.915 | 0 | 2291.49 | -424.35 | 3302.6 | 0.0042167 | 0 | 11145.5882 | 放电 | -2291.49 | 4673.2
50 | 08:10-08:20 | 5748.0713 | 3890.7332 | 309.5563 | 1.0956 | 0.00135 | 0.0081 | 0 | 309.555 | 0 | 1857.33 | -343.95 | 2958.65 | 0 | 0.0014791 | 11145.5897 | 放电 | -1857.33 | 4382.4
51 | 08:20-08:30 | 5769.0581 | 4181.3417 | 264.6194 | 1.0849 | 0.0194 | 0.1164 | 0 | 264.6 | 0 | 1587.6 | -294 | 2664.65 | 0 | 0.021047 | 11145.6108 | 放电 | -1587.6 | 4339.6
52 | 08:30-08:40 | 5754.2105 | 4471.7657 | 213.7408 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 213.75 | 0 | 1282.5 | -237.5 | 2427.15 | 0.0092 | 0 | 11145.6108 | 放电 | -1282.5 | 4244
53 | 08:40-08:50 | 5824.1807 | 4752.8272 | 178.5589 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 178.56 | 0 | 1071.36 | -198.4 | 2228.75 | 0.0010833 | 0 | 11145.6108 | 放电 | -1071.36 | 4172
54 | 08:50-09:00 | 5954.2601 | 5021.9074 | 155.3921 | 1.036 | 0.0071167 | 0.0427 | 0 | 155.385 | 0 | 932.31 | -172.65 | 2056.1 | 0 | 0.0073729 | 11145.6181 | 放电 | -932.31 | 4144
55 | 09:00-09:10 | 5958.9696 | 5285.4126 | 112.2595 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 112.275 | 0 | 673.65 | -124.75 | 1931.35 | 0.0155 | 0 | 11145.6181 | 放电 | -673.65 | 4058.8
56 | 09:10-09:20 | 5929.5554 | 5543.1742 | 64.3969 | 0.9922 | 0.0018667 | 0.0112 | 0 | 64.395 | 0 | 386.37 | -71.55 | 1859.8 | 0 | 0.0018521 | 11145.62 | 放电 | -386.37 | 3968.8
57 | 09:20-09:30 | 5923.7828 | 5788.4093 | 22.5622 | 0.97 | 0.01725 | 0.1035 | 0 | 22.545 | 0 | 135.27 | -25.05 | 1834.75 | 0 | 0.016732 | 11145.6367 | 放电 | -135.27 | 3880
58 | 09:30-09:40 | 5907.586 | 6012.1304 | -17.4241 | 0.9422 | 0.020378 | 0.12227 | 17.4444 | 0 | 104.6667 | 0 | 15.7 | 1850.45 | 0 | 0.0192 | 11145.6559 | 充电 | 104.6667 | 3768.8
59 | 09:40-09:50 | 5899.1262 | 6216.1528 | -52.8378 | 0.9569 | 0 | 0 | 52.8333 | 0 | 317 | 0 | 47.55 | 1898 | 0.0044333 | 0 | 11145.6559 | 充电 | 317 | 3827.6
60 | 09:50-10:00 | 5902.2196 | 6409.5941 | -84.5624 | 0.9977 | 0 | 0 | 84.5556 | 0 | 507.3333 | 0 | 76.1 | 1974.1 | 0.0068611 | 0 | 11145.6559 | 充电 | 507.3333 | 3990.8
61 | 10:00-10:10 | 5897.4793 | 6599.3808 | -116.9836 | 0.9919 | 0.016417 | 0.0985 | 117 | 0 | 702 | 0 | 105.3 | 2079.4 | 0 | 0.016284 | 11145.6722 | 充电 | 702 | 3967.6
62 | 10:10-10:20 | 5886.7568 | 6766.7204 | -146.6606 | 0.9588 | 0.0060667 | 0.0364 | 146.6667 | 0 | 880 | 0 | 132 | 2211.4 | 0 | 0.0058167 | 11145.678 | 充电 | 880 | 3835.2
63 | 10:20-10:30 | 5873.4708 | 6914.5923 | -173.5203 | 0.9549 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 1041 | 0 | 156.15 | 2367.55 | 0.02025 | 0 | 11145.678 | 充电 | 1041 | 3819.6
64 | 10:30-10:40 | 5858.0308 | 7064.2053 | -201.0291 | 0.9839 | 0.026472 | 0.15883 | 201.0556 | 0 | 1206.3333 | 0 | 180.95 | 2548.5 | 0 | 0.026046 | 11145.7041 | 充电 | 1206.3333 | 3935.6
65 | 10:40-10:50 | 5844.9948 | 7197.4315 | -225.4061 | 0.799 | 0 | 0 | 225.3889 | 0 | 1352.3333 | 0 | 202.85 | 2751.35 | 0.017228 | 0 | 11145.7041 | 充电 | 1352.3333 | 3196
66 | 10:50-11:00 | 5839.0587 | 7303.1142 | -244.0093 | 0.5025 | 0.046306 | 0.27783 | 244.0556 | 0 | 1464.3333 | 0 | 219.65 | 2971 | 0 | 0.023269 | 11145.7273 | 充电 | 1464.3333 | 2010
67 | 11:00-11:10 | 5838.7103 | 7387.6848 | -258.1624 | 0.4662 | 575.1709 | 3451.0255 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 3721 | 0 | 268.1447 | 11413.872 | 充电 | 5000 | 1864.8
68 | 11:10-11:20 | 5823.4378 | 7459.227 | -272.6315 | 0.5007 | 0.035133 | 0.2108 | 272.6667 | 0 | 1636 | 0 | 245.4 | 3966.4 | 0 | 0.017591 | 11413.8896 | 充电 | 1636 | 2002.8
69 | 11:20-11:30 | 5814.7932 | 7520.7191 | -284.321 | 0.4827 | 0.01235 | 0.0741 | 284.3333 | 0 | 1706 | 0 | 255.9 | 4222.3 | 0 | 0.0059613 | 11413.8956 | 充电 | 1706 | 1930.8
70 | 11:30-11:40 | 5832.3951 | 7568.2039 | -289.3015 | 0.4785 | 178.9763 | 1073.8579 | 468.2778 | 0 | 2809.6667 | 0 | 421.45 | 4643.75 | 0 | 85.6402 | 11499.5357 | 充电 | 2809.6667 | 1914
71 | 11:40-11:50 | 5712.901 | 7592.1539 | -313.2088 | 0.4662 | 520.1245 | 3120.7471 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 5393.75 | 0 | 242.482 | 11742.0178 | 充电 | 5000 | 1864.8
72 | 11:50-12:00 | 5519.4607 | 7601.0433 | -346.9304 | 0.4432 | 486.4029 | 2918.4174 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 6143.75 | 0 | 215.5738 | 11957.5915 | 充电 | 5000 | 1772.8
73 | 12:00-12:10 | 5494.7907 | 7612.316 | -352.9209 | 0.4411 | 480.4124 | 2882.4747 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 6893.75 | 0 | 211.9099 | 12169.5015 | 充电 | 5000 | 1764.4
74 | 12:10-12:20 | 5514.4524 | 7602.6524 | -348.0333 | 0.4551 | 485.3 | 2911.8 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 7643.75 | 0 | 220.86 | 12390.3615 | 充电 | 5000 | 1820.4
75 | 12:20-12:30 | 5485.829 | 7554.1872 | -344.7264 | 0.4463 | 488.607 | 2931.6418 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 8393.75 | 0 | 218.0653 | 12608.4268 | 充电 | 5000 | 1785.2
76 | 12:30-12:40 | 5462.3628 | 7472.7384 | -335.0626 | 0.4113 | 498.2707 | 2989.6244 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 9143.75 | 0 | 204.9388 | 12813.3655 | 充电 | 5000 | 1645.2
77 | 12:40-12:50 | 5566.1066 | 7393.4172 | -304.5518 | 0.5682 | 0.0037889 | 0.022733 | 304.5556 | 0 | 1827.3333 | 0 | 274.1 | 9417.85 | 0 | 0.0021528 | 12813.3677 | 充电 | 1827.3333 | 2272.8
78 | 12:50-13:00 | 5725.7548 | 7312.7979 | -264.5072 | 0.8279 | 0 | 0 | 264.5 | 0 | 1587 | 0 | 238.05 | 9655.9 | 0.0071833 | 0 | 12813.3677 | 充电 | 1587 | 3311.6
79 | 13:00-13:10 | 5739.4957 | 7194.541 | -242.5076 | 0.8636 | 0 | 0 | 242.5 | 0 | 1455 | 0 | 218.25 | 9874.15 | 0.00755 | 0 | 12813.3677 | 充电 | 1455 | 3454.4
80 | 13:10-13:20 | 5714.6836 | 7053.1371 | -223.0756 | 0.8416 | 0 | 0 | 223.0556 | 0 | 1338.3333 | 0 | 200.75 | 10074.9 | 0.020028 | 0 | 12813.3677 | 充电 | 1338.3333 | 3366.4
81 | 13:20-13:30 | 5717.8505 | 6910.4064 | -198.7593 | 0.8618 | 0.018461 | 0.11077 | 198.7778 | 0 | 1192.6667 | 0 | 178.9 | 10253.8 | 0 | 0.01591 | 12813.3836 | 充电 | 1192.6667 | 3447.2
82 | 13:30-13:40 | 5708.2486 | 6772.4075 | -177.3598 | 0.8623 | 0.029072 | 0.17443 | 177.3889 | 0 | 1064.3333 | 0 | 159.65 | 10413.45 | 0 | 0.025069 | 12813.4087 | 充电 | 1064.3333 | 3449.2
83 | 13:40-13:50 | 5696.9182 | 6607.36 | -151.7403 | 0.9026 | 0 | 0 | 151.7222 | 0 | 910.3333 | 0 | 136.55 | 10550 | 0.018078 | 0 | 12813.4087 | 充电 | 910.3333 | 3610.4
84 | 13:50-14:00 | 5692.2983 | 6412.5085 | -120.035 | 0.9754 | 0.020522 | 0.12313 | 120.0556 | 0 | 720.3333 | 0 | 108.05 | 10658.05 | 0 | 0.020017 | 12813.4287 | 充电 | 720.3333 | 3901.6
85 | 14:00-14:10 | 5687.1291 | 6214.0158 | -87.8144 | 1.0002 | 0.018883 | 0.1133 | 87.8333 | 0 | 527 | 0 | 79.05 | 10737.1 | 0 | 0.018887 | 12813.4476 | 充电 | 527 | 4000.8
86 | 14:10-14:20 | 5678.962 | 6000.7112 | -53.6249 | 0.9978 | 0 | 0 | 53.6111 | 0 | 321.6667 | 0 | 48.25 | 10785.35 | 0.013756 | 0 | 12813.4476 | 充电 | 321.6667 | 3991.2
87 | 14:20-14:30 | 5669.4508 | 5766.9816 | -16.2551 | 1.0271 | 0.022644 | 0.13587 | 16.2778 | 0 | 97.6667 | 0 | 14.65 | 10800 | 0 | 0.023258 | 12813.4708 | 充电 | 97.6667 | 4108.4
88 | 14:30-14:40 | 5664.1948 | 5521.5066 | 23.7814 | 1.0906 | 0.021367 | 0.1282 | 0 | 23.76 | 0 | 142.56 | -26.4 | 10773.6 | 0 | 0.023302 | 12813.4941 | 放电 | -142.56 | 4362.4
89 | 14:40-14:50 | 5672.7011 | 5268.781 | 67.32 | 0.9376 | 1.6667e-05 | 0.0001 | 0 | 67.32 | 0 | 403.92 | -74.8 | 10698.8 | 0 | 1.5627e-05 | 12813.4942 | 放电 | -403.92 | 3750.4
90 | 14:50-15:00 | 5682.2544 | 5009.7152 | 112.0899 | 0.6694 | 112.0899 | 672.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10698.8 | 0 | 75.033 | 12888.5271 | 不动作 | 0 | 2677.6
91 | 15:00-15:10 | 5669.0195 | 4743.4484 | 154.2619 | 0.66 | 266.7063 | 1600.2378 | 112.4444 | 0 | 674.6667 | 0 | 101.2 | 10800 | 0 | 176.0262 | 13064.5533 | 充电 | 674.6667 | 2640
92 | 15:10-15:20 | 5656.3651 | 4471.224 | 197.5235 | 0.7217 | 197.5235 | 1185.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 142.5527 | 13207.106 | 不动作 | 0 | 2886.8
93 | 15:20-15:30 | 5657.0867 | 4188.2025 | 244.814 | 0.7308 | 244.814 | 1468.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 178.9101 | 13386.0161 | 不动作 | 0 | 2923.2
94 | 15:30-15:40 | 5662.6008 | 3889.3931 | 295.5346 | 0.7534 | 295.5346 | 1773.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 222.6558 | 13608.6719 | 不动作 | 0 | 3013.6
95 | 15:40-15:50 | 5669.2596 | 3594.5946 | 345.7775 | 0.7823 | 345.7775 | 2074.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 270.5017 | 13879.1736 | 不动作 | 0 | 3129.2
96 | 15:50-16:00 | 5673.4767 | 3303.8878 | 394.9315 | 0.8055 | 394.9315 | 2369.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 318.1173 | 14197.2909 | 不动作 | 0 | 3222
97 | 16:00-16:10 | 5671.0146 | 2998.4247 | 445.4316 | 0.8271 | 445.4316 | 2672.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 368.4165 | 14565.7074 | 不动作 | 0 | 3308.4
98 | 16:10-16:20 | 5661.5926 | 2687.4131 | 495.6966 | 0.8519 | 495.6966 | 2974.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 422.2839 | 14987.9913 | 不动作 | 0 | 3407.6
99 | 16:20-16:30 | 5665.8922 | 2383.1779 | 547.1191 | 0.8791 | 547.1191 | 3282.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 480.9724 | 15468.9637 | 不动作 | 0 | 3516.4
100 | 16:30-16:40 | 5689.0372 | 2089.1246 | 599.9854 | 0.9024 | 599.9854 | 3599.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 541.4269 | 16010.3906 | 不动作 | 0 | 3609.6
101 | 16:40-16:50 | 5603.6614 | 1791.0829 | 635.4297 | 0.9163 | 635.4297 | 3812.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 582.2443 | 16592.6348 | 不动作 | 0 | 3665.2
102 | 16:50-17:00 | 5466.7124 | 1501.7283 | 660.8307 | 0.9264 | 660.8307 | 3964.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 612.1935 | 17204.8284 | 不动作 | 0 | 3705.6
103 | 17:00-17:10 | 5467.3939 | 1255.1723 | 702.0369 | 0.9462 | 702.0369 | 4212.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 664.2673 | 17869.0957 | 不动作 | 0 | 3784.8
104 | 17:10-17:20 | 5464.727 | 1036.3323 | 738.0658 | 0.9742 | 738.0658 | 4428.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 719.0237 | 18588.1194 | 不动作 | 0 | 3896.8
105 | 17:20-17:30 | 5492.4458 | 836.7775 | 775.9447 | 0.9862 | 775.9447 | 4655.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 765.2367 | 19353.3561 | 不动作 | 0 | 3944.8
106 | 17:30-17:40 | 5621.7308 | 665.2313 | 826.0832 | 0.976 | 826.0832 | 4956.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 806.2573 | 20159.6134 | 不动作 | 0 | 3904
107 | 17:40-17:50 | 5091.2126 | 516.6758 | 762.4228 | 1.0742 | 762.4228 | 4574.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 818.9946 | 20978.6079 | 不动作 | 0 | 4296.8
108 | 17:50-18:00 | 4208.5688 | 386.6731 | 636.9826 | 1.2313 | 636.9826 | 3821.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 784.3167 | 21762.9246 | 不动作 | 0 | 4925.2
109 | 18:00-18:10 | 4122.7611 | 275.7933 | 641.1613 | 1.2561 | 531.6313 | 3189.7878 | 0 | 109.53 | 0 | 657.18 | -121.7 | 10678.3 | 0 | 667.7821 | 22430.7067 | 放电 | -657.18 | 5024.4
110 | 18:10-18:20 | 4255.9358 | 182.9526 | 678.8305 | 1.2447 | 678.8305 | 4072.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10678.3 | 0 | 844.9404 | 23275.6471 | 不动作 | 0 | 4978.8
111 | 18:20-18:30 | 4225.9524 | 108.3414 | 686.2685 | 1.2545 | 686.2685 | 4117.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10678.3 | 0 | 860.9238 | 24136.5709 | 不动作 | 0 | 5018
112 | 18:30-18:40 | 4233.3384 | 54.3121 | 696.5044 | 1.2522 | 696.5044 | 4179.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10678.3 | 0 | 872.1628 | 25008.7337 | 不动作 | 0 | 5008.8
113 | 18:40-18:50 | 4246.4625 | 18.6569 | 704.6343 | 1.2881 | 0.024267 | 0.1456 | 0 | 704.61 | 0 | 4227.66 | -782.9 | 9895.4 | 0 | 0.031258 | 25008.7649 | 放电 | -4227.66 | 5152.4
114 | 18:50-19:00 | 4239.1795 | 0.2753 | 706.484 | 1.3466 | 0.029033 | 0.1742 | 0 | 706.455 | 0 | 4238.73 | -784.95 | 9110.45 | 0 | 0.039096 | 25008.804 | 放电 | -4238.73 | 5386.4
115 | 19:00-19:10 | 4244.6684 | 0.2296 | 707.4065 | 1.3523 | 0.0064667 | 0.0388 | 0 | 707.4 | 0 | 4244.4 | -786 | 8324.45 | 0 | 0.0087449 | 25008.8128 | 放电 | -4244.4 | 5409.2
116 | 19:10-19:20 | 4251.9187 | 0.6007 | 708.553 | 1.3445 | 0.028 | 0.168 | 0 | 708.525 | 0 | 4251.15 | -787.25 | 7537.2 | 0 | 0.037646 | 25008.8504 | 放电 | -4251.15 | 5378
117 | 19:20-19:30 | 4256.6813 | 0 | 709.4469 | 1.3483 | 0.021883 | 0.1313 | 0 | 709.425 | 0 | 4256.55 | -788.25 | 6748.95 | 0 | 0.029505 | 25008.8799 | 放电 | -4256.55 | 5393.2
118 | 19:30-19:40 | 4267.3947 | 0 | 711.2324 | 1.349 | 0.00745 | 0.0447 | 0 | 711.225 | 0 | 4267.35 | -790.25 | 5958.7 | 0 | 0.01005 | 25008.89 | 放电 | -4267.35 | 5396
119 | 19:40-19:50 | 4269.975 | 0 | 711.6625 | 1.3473 | 0.0325 | 0.195 | 0 | 711.63 | 0 | 4269.78 | -790.7 | 5168 | 0 | 0.043787 | 25008.9338 | 放电 | -4269.78 | 5389.2
120 | 19:50-20:00 | 4268.6702 | 0 | 711.445 | 1.3482 | 0.040033 | 0.2402 | 0 | 711.405 | 0 | 4268.43 | -790.45 | 4377.55 | 0 | 0.053973 | 25008.9877 | 放电 | -4268.43 | 5392.8
121 | 20:00-20:10 | 4282.2245 | 0 | 713.7041 | 1.3513 | 0.0040833 | 0.0245 | 0 | 713.7 | 0 | 4282.2 | -793 | 3584.55 | 0 | 0.0055178 | 25008.9933 | 放电 | -4282.2 | 5405.2
122 | 20:10-20:20 | 4291.7049 | 0 | 715.2841 | 1.34 | 0.00915 | 0.0549 | 0 | 715.275 | 0 | 4291.65 | -794.75 | 2789.8 | 0 | 0.012261 | 25009.0055 | 放电 | -4291.65 | 5360
123 | 20:20-20:30 | 4291.3611 | 0 | 715.2269 | 1.3489 | 0.04185 | 0.2511 | 0 | 715.185 | 0 | 4291.11 | -794.65 | 1995.15 | 0 | 0.056451 | 25009.062 | 放电 | -4291.11 | 5395.6
124 | 20:30-20:40 | 4293.9182 | 0 | 715.653 | 1.3952 | 0.018033 | 0.1082 | 0 | 715.635 | 0 | 4293.81 | -795.15 | 1200 | 0 | 0.02516 | 25009.0871 | 放电 | -4293.81 | 5580.8
125 | 20:40-20:50 | 4295.2135 | 0 | 715.8689 | 1.2226 | 715.8689 | 4295.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 875.2213 | 25884.3085 | 不动作 | 0 | 4890.4
126 | 20:50-21:00 | 4302.0307 | 0 | 717.0051 | 0.9332 | 717.0051 | 4302.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 669.1092 | 26553.4176 | 不动作 | 0 | 3732.8
127 | 21:00-21:10 | 4320.9618 | 0 | 720.1603 | 0.9068 | 720.1603 | 4320.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 653.0414 | 27206.459 | 不动作 | 0 | 3627.2
128 | 21:10-21:20 | 4302.3292 | 0 | 717.0549 | 0.9371 | 717.0549 | 4302.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 671.9521 | 27878.4111 | 不动作 | 0 | 3748.4
129 | 21:20-21:30 | 4322.6758 | 0 | 720.446 | 0.9371 | 720.446 | 4322.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 675.1299 | 28553.541 | 不动作 | 0 | 3748.4
130 | 21:30-21:40 | 4428.8083 | 0 | 738.1347 | 0.9871 | 738.1347 | 4428.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 728.6128 | 29282.1538 | 不动作 | 0 | 3948.4
131 | 21:40-21:50 | 4030.1614 | 0 | 671.6936 | 0.7764 | 671.6936 | 4030.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 521.5029 | 29803.6567 | 不动作 | 0 | 3105.6
132 | 21:50-22:00 | 3362.7419 | 0 | 560.457 | 0.4209 | 1393.7903 | 8362.7419 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 1950 | 0 | 586.6463 | 30390.303 | 充电 | 5000 | 1683.6
133 | 22:00-22:10 | 3309.3934 | 0 | 551.5656 | 0.3859 | 1384.8989 | 8309.3934 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 2700 | 0 | 534.4325 | 30924.7355 | 充电 | 5000 | 1543.6
134 | 22:10-22:20 | 3412.9563 | 0 | 568.826 | 0.4368 | 568.826 | 3412.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 248.4632 | 31173.1987 | 不动作 | 0 | 1747.2
135 | 22:20-22:30 | 3381.9313 | 0 | 563.6552 | 0.4198 | 1396.9886 | 8381.9313 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 3450 | 0 | 586.4558 | 31759.6545 | 充电 | 5000 | 1679.2
136 | 22:30-22:40 | 3386.5592 | 0 | 564.4265 | 0.4186 | 1397.7599 | 8386.5592 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 4200 | 0 | 585.1023 | 32344.7568 | 充电 | 5000 | 1674.4
137 | 22:40-22:50 | 3400.4846 | 0 | 566.7474 | 0.4241 | 566.7474 | 3400.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 240.3576 | 32585.1144 | 不动作 | 0 | 1696.4
138 | 22:50-23:00 | 3399.2426 | 0 | 566.5404 | 0.4237 | 1399.8738 | 8399.2426 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 4950 | 0 | 593.1265 | 33178.2409 | 充电 | 5000 | 1694.8
139 | 23:00-23:10 | 3406.9809 | 0 | 567.8302 | 0.4248 | 567.8302 | 3406.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 241.2142 | 33419.4552 | 不动作 | 0 | 1699.2
140 | 23:10-23:20 | 3416.1518 | 0 | 569.3586 | 0.424 | 569.4142 | 3416.4851 | 0.055556 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.05 | 4950.05 | 0 | 241.4316 | 33660.8868 | 充电 | 0.33333 | 1696
141 | 23:20-23:30 | 3421.9811 | 0 | 570.3302 | 0.422 | 1403.6635 | 8421.9811 | 833.3333 | 0 | 5000 | 0 | 750 | 5700.05 | 0 | 592.346 | 34253.2328 | 充电 | 5000 | 1688
142 | 23:30-23:40 | 3429.6923 | 0 | 571.6154 | 0.424 | 904.8932 | 5429.359 | 333.2778 | 0 | 1999.6667 | 0 | 299.95 | 6000 | 0 | 383.6747 | 34636.9075 | 充电 | 1999.6667 | 1696
143 | 23:40-23:50 | 3439.061 | 0 | 573.1768 | 0.4271 | 573.1768 | 3439.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 244.8038 | 34881.7113 | 不动作 | 0 | 1708.4
144 | 23:50-24:00 | 3444.7259 | 0 | 574.121 | 0.4276 | 574.121 | 3444.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 245.4941 | 35127.2054 | 不动作 | 0 | 1710.4

## 图表
问题一：动态规划调度图表